# 附件

# 永春县分布式电源承载力提升措施报告

一、分布式电源接入电网承载力情况

1.区域整体情况

截至2026年6月12日，全县已接入分布式电源29.822万千瓦，其中分布式光伏16.971万千瓦、小水电12.851万千瓦，在途及轮候分布式电源5.331万千瓦，可开放并网容量区间17.915-23.223万千瓦，可开放容量评估等级为绿色。

表1 县区承载力与可开放容量情况表   单位：MW

| 县（市、区）名称 | 承载力下限（MW） | 承载力上限（MW） | 已接容量（MW） | 已备案未并网容量（MW） | 可开放并网容量下限(MW) | 可开放并网容量上限(MW) | 可开放备案容量下限(MW) | 可开放备案容量上限(MW) | 可开放容量评估等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永春县 | 477.37 | 530.45 | 298.22 | 53.31 | 179.15 | 232.23 | 125.85 | 178.93 | 绿色 |

备注：本次测算以地区截至2026年6月12日分布式光伏、电源、电网、负荷等数据为边界。按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》（DL/T 2041-2025）规定，承载力上限为计划增配灵活调节资源场景下的承载力，下限为未增配灵活调节资源场景下的承载力，可开放并网容量=承载力-已接容量。

2.设备情况

截至2026年6月12日，全县220千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

110千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

35千伏主变可开放容量评估等级均为绿色，红色有0台，黄色有0台。

10千伏配变可开放容量评估等级为红色有2台，黄色有19台，总计21台。其中21台配变因本级设备自身承载能力不足导致受限。

表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表

| 县（市、区）名称 | 220千伏主变可开放容量评估等级 |  | 110千伏主变可开放容量评估等级 |  | 35千伏主变可开放容量评估等级 |  | 10千伏配变可开放容量评估等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 |
| 永春县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |

二、分布式电源接入电网承载力提升措施

- 220、110、35千伏层面来看永春地区无自身承载力不足受限设备。

- 10千伏公用配变层面，永春共有21台配变受限。21台配变为本级受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过公司电源包或业扩包解决，力争2026年9月底前解决排队（含在途）受限配变，其余受限配变根据增量项目答复意见，按照设备受限问题不过季原则进行整改。